建设项目竣工环境

保护验收监测报告表

（津滨）华测验字[2017]YS第36号

项目名称：机械工业第五设计研究院新建项目（一期）

委托单位：机械工业第五设计研究院

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年7月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：田野

报告表编写：田野

审    核： 李方梅

审    定：高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告表无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告表未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告表有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目  录

一、 建设项目概况	3

二、验收监测依据	4

三、工程概况	5

四、污染物产生、治理及排放情况	5

五、环评批复要求及落实情况	5

六、执行的排放标准	7

6.1废水污染物排放标准	7

6.2噪声排放标准	7

七、监测方案	8

7.1监测点位示意图	8

7.2监测方案	8

7.3监测标准及依据	9

7.4噪声	9

7.5质量控制	9

八、监测结果	10

8.1废水监测结果	10

8.2噪声监测结果	11

九、总量核算	11

十、验收监测结论	11

附图

附图1 监测点位图

附图2 带有标准化采样口标识的监测点照片

附图3 带有危废标识的危险废物库房照片

附件

附件1 检测报告

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 机械工业第五设计研究院新建项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 机械工业第五设计研究院 |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津西青汽车工业园（中北示范园）福源道以南、天华路以西 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | C3699其他专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 设计建设内容 | 主要建设加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等 |  |  |  |  |  |
| 实际建设内容 | 与设计建设内容一致。 |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目建成后管理及生产职工总人数为500人。加工厂房为双班制生产，每班8小时，年工作日250天，只在昼间进行生产，夜间不生产。各生产设备年时基数为500小时。试验综合厂房设备每年运行时间约为500h，其余时间设备不运行。 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年3月 | 环评报告编制单位 |  | 机械工业第四设计研究院 |  |  |
| 环评批复时间 | 2014年3月31日 | 环评报告审批单位 及环评批复文号 |  | 天津市西青区环境保护局，西青环保许可表[2014]12号 |  |  |
| 投入试用时间 | 2014年7月 | 现场监测时间 |  | 2016年8月17、24日 9月10、11日（废水复测） |  |  |
| 实际总投资 | 69000万元 | 实际环保投资 | 275万元 |  | 比例 | 0.4% |

# 建设项目概况

机械工业第五设计研究院隶属于中国机械工业集团，属科技型中央企业，主要从事的业务为工业工程咨询、设计、承包，民用工程设计，和装备研发、制造、供货等。2014年，机械工业第五设计研究院投资69000万元在天津西青汽车工业园（中北示范园）福源道以南、天华路以西地块内建设《机械工业第五设计研究院新建项目（一期）》。项目总用地面积 168957.8m2，其中界内为 132266.1m2，总建筑面积113803.75m2。主要建设内容：加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等。本项目2014年4月开始建设，2014年7月建成。本次针对已建成构筑物（即土建部分）进行环境保护验收。二期设备安装及生产的环境影响将另行分析、另行申报履行环境保护审批手续。

机械工业第五设计研究院于2014年3月委托机械工业第四设计研究院编制完成该项目环境影响报告表，2014年3月31日通过天津市西青区环境保护局的批复（西青环保环许可表[2014]12号）。

机械工业第五设计研究院按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区环境保护局对该项目提出的环评批复要求，对该项目的建设规模、建设情况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《机械工业第五设计研究院新建项目（一期）竣工环境保护验收监测方案》，于2016年8月17日、24日依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《机械工业第五设计研究院新建项目（一期）环境影响报告表》机械工业第四设计研究院，2014.3；

●天津市西青区环境保护局文件，西青环保许可表[2014]68号“关于天津理工大学新建体育馆项目环境影响报告表的批复”；

●机械工业第五设计研究院新建项目（一期）竣工环境保护验收监测方案；

●机械工业第五设计研究院提供与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程概况

该项目总用地面积 168957.8m2，其中界内为132266.1m2，总建筑面积113803.75m2。主要建设内容：加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等。项目主要构筑物一览表，见表3.1-1：

表3.1-1                项目建构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 占地面积 | 建筑面积 | 计容面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工厂房 | 40193.40 | 42613.40 | 80997.85 |
| 2 | 试验综合厂房 | 9459.25 | 10483.50 | 18918.50 |
| 3 | 生活服务楼 | 2038.10 | 15685.60 | 15685.60 |
| 4 | 多层试制厂房 | 3550.93 | 27585.45 | 27585.45 |
| 5 | 食堂 | 772.00 | 1544.00 | 1544.00 |
| 6 | 组装厂房 | 14483.25 | 15762.80 | 29598.43 |
| 7 | 传达室 | 84.00 | 69.00 | 69.00 |
| 8 | 门卫室1 | 36.00 | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 门卫室2 | 36.00 | 30.00 | 30.00 |
| 合计 |  | 70652.93 | 113803.75 | 174458.83 |

# 四、污染物产生、治理及排放情况

表4.1-1               主要污染物及治理措施一览表

| 污染物 类别 | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类 | 化粪池 | 经由生活废水排放口排入咸阳路污水处理厂处理。 |
| 噪声 | 噪声 | 建筑物隔声和距离衰减 | 直接排放 |
| 固体 废物 | 施工建筑垃圾、工程弃土、少量施工人员生活垃圾 | 集中收集 暂存 | 由西青区环卫部门外运处理。 |

# 五、环评批复要求及落实情况

表5.1-1                   环评批复落实情况

| 批复 序号 | 类别 | 天津市西青区环境保护局环评批复要求及建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 工程建设内容 | 该项目选址位于天津市西青区中北镇福源道以南天华路以西，总投资69000万元，总用地面积168957.8m2，可用地面积132266.1m2，总建筑面积113803.75m2，主要建设加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等。 | 目前构筑物建设完毕，建设内容与环评批复内容一致。 |
| 二 （1） | 施工期扬尘 | 落实环境影响报告表提出的各项施工期扬尘污染防治措施，防止施工扬尘污染，施工现场严禁搅拌混凝土，作业场地外需要进行硬化处理，确保土堆、料堆的苫盖效果，落实出入工地车辆槽帮、车辆冲洗措施，散体物料要采用密闭装置运输，外沿脚手架一律采用标准密目网封闭。施工过程中产生的工程弃土、建筑垃圾、运营期栅渣及生活垃圾要集中收集、统一管理，及时清运，并按照要求抑制扬尘。重污染天气时，应停止土石方施工。 | 施工期已完成。 |
| 二 （2） | 施工期噪声 | 合理安排施工时间，搞好施工现场管理，按要求设置隔声屏障。因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在我局监督下受影响居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工，并由施工单位公告当地居民。 | 施工期已完成。 |
| 二 （3） | 污水 | 该项目生活污水经沉淀处理后排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。 | 污水排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。 |
| 二 （4） | 固体废物 | 本项目产生的固体废物要集中收集，统一管理，及时清运，避免产生二次污染。 | 施工建筑垃圾、工程弃土、少量施工人员生活垃圾已集中收集，统一管理，及时清运 |
| 二 （5） | 排污口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。本项目只允许有一个污水排口，排污口应设立标志牌。 | 排污口已规范化并设立标志牌。 |
| 二 （6） | 总量 | 本项目不涉及新增总量控制指标。 | 本项目不涉及总量控制指标。 |
| 二 （7） | 噪声 | 本项目仅针对加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等基础设施的建设进行环境影响评价，对于后期入驻企业根据具体情况需另行履行环评手续。 | 本次针对一期项目建设内容进行验收。 |
| 四 | 执行标准 | 建设单位应执行以下标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001 《污水综合排放标准》DB12/356-2008（三级） | 与环评批复执行标准一致。 |

# 六、执行的排放标准

## 6.1废水污染物排放标准

表6.1-1                  废水排放标准及限值

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 动植物油类 | 100* |  |
| 石油类 | 20* |  |
| 注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356-2008中无限值，执行 GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |

## 6.2噪声排放标准

表6.2-1                   噪声执行标准

| 厂界位置 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 昼间70，夜间55 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 （GB12523-2011） |

# 七、监测方案

## 7.1监测点位示意图

N

门

津

静

线

说明：★废水采样点

▲噪声监测点

加工车间

实验车间

天

华

路

空

地

空

地

★

▲1#

▲2#

3#▲

▲4#

生

活

楼

图7.1-1 监测点位示意图

## 7.2监测方案

表7.2-1                     废水监测方案

| 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、 总磷、悬浮物、动植物油类、石油类 | 2 | 3次/周期 |

表7.2-2                     噪声监测方案

| 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧场界 | 噪声 | 2 | 3次/周期 |
| 3频次分别为昼间上、下午、夜间 |  |  |  |

## 7.3监测标准及依据

表7.3-1                     废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01 (仪器精度) |
| 化学需 氧量 | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002年 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化需 氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物 油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

## 7.4噪声

表7.4-1                噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界界外1米处各设1个测点，共4个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期，每周期昼间上、下午、夜间各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011执行。 |  |  |  |

## 7.5质量控制

7.5.1监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

7.5.2采样和现场监测的质量控制

1. 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

2. 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

3. 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

4. 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

7.5.3实验室内质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室报送的数据根据情况采取空白样分析、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段控制数据质量，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 八、监测结果

## 8.1废水监测结果

表8.1-1            废水水质监测结果           （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 废水总排放口W总 | pH | 2016.8.17 | 7.36 | 7.36 | 7.37 | 7.31 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 7.35 | 7.35 | 7.28 | 7.30 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.8.17 | 53 | 46 | 42 | 40 | 45 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 49 | 44 | 44 | 37 | 44 |  |  |
|  | 生化需 氧量 | 2016.8.17 | 760 | 650 | 900 | 840 | 788 | 300 | 超标 |
|  |  | 2016.8.24 | 35.3 | 36.3 | 45.3 | 37.3 | 38.6 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2016.8.17 | 2.59 ×103 | 2.13 ×103 | 2.94 ×103 | 2.86 ×103 | 2.63 ×103 | 500 | 超标 |
|  |  | 2016.8.24 | 150 | 150 | 184 | 148 | 158 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.8.17 | 48.1 | 47.4 | 42.9 | 42.0 | 45.1 | 35 | 超标 |
|  |  | 2016.8.24 | 6.73 | 11.4 | 17.1 | 7.73 | 10.7 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.8.17 | 3.98 | 3.61 | 3.24 | 3.21 | 3.51 | 3.0 | 超标 |
|  |  | 2016.8.24 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.17 |  |  |
|  | 动植物油类 | 2016.8.17 | 0.93 | 0.80 | 0.56 | 0.35 | 0.66 | 100 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 1.25 | 1.30 | 0.96 | 1.27 | 1.20 |  |  |
|  | 石油类 | 2016.8.17 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 20 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |  |  |

表8.1-2                  水质复测监测结果          （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | 化学需氧量 | 2016.9.10 | 67 | 82 | 105 | 125 | 95 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 116 | 79 | 124 | 129 | 112 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2016.9.10 | 21.3 | 26.8 | 34.3 | 40.3 | 30.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 37.3 | 25.3 | 39.3 | 41.3 | 35.8 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.9.10 | 4.26 | 8.16 | 14.2 | 14.8 | 10.4 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 12.1 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.9.10 | 0.26 | 0.38 | 1.22 | 1.27 | 0.78 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |  |  |

## 8.2噪声监测结果

表8.1-1                厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 60 | 60 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 下午 | 59 | 58 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 上午 | 53 | 52 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 下午 | 52 | 51 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 55 | 54 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 下午 | 54 | 54 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 49 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 上午 | 62 | 61 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 下午 | 61 | 58 | 3类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 53 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

# 九、总量核算

本项目不涉及新增总量控制指标

# 十、验收监测结论

一、2014年，机械工业第五设计研究院投资69000万元在天津西青汽车工业园（中北示范园）福源道以南、天华路以西地块内建设《机械工业第五设计研究院新建项目（一期）》。项目总用地面积 168957.8m2，其中界内为 132266.1m2，总建筑面积113803.75m2。主要建设内容：加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等。本项目2014年4月开始建设，2014年7月建成。本次针对已建成构筑物（即土建部分）进行环境保护验收。二期设备安装及生产的环境影响将另行分析、另行申报履行环境保护审批手续。

二、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。具体监测结果如下：

1、废水监测结果

对本项目厂区废水总排放口2个周期、每周期4频次的监测结果显示：废水中pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类排放浓度满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求及GB 8978-1996标准中表4三级标准限值，全部达标。

2、厂界噪声

对本项目四侧厂界2个周期、每周期昼间2次、夜间1次的监测结果显示：厂界噪声值满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼、夜排放标准限值要求。

三、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。